# Компенсаторы сильфонные осевые неразгруженные КСО

| Односекционный с компенсирующей способностью 25, 35, 50, 80 мм | Двухсекционный с компенсирующей способностью 50, 70, 100, 160 мм |
| --- | --- |
| Сильфон Патрубок присоединительный Кожух защитный Стойка Винт |

Основные технические характеристики:

| Условный проход, Ду, мм | 50 - 400 |
| --- | --- |
| Условное давление, Ру, мПа | 1.0; 1.6; 2.5 |
| Компенсирующая способность, мм | 25 - 160 |

Материалы: Сильфон - коррозийно-стойкая жаропрочная сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Н по ГОСТ 5632-72; присоединительные патрубки - бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3-190-82 сталь 20 ГОСТ 1050-88 с поставкой по группе в ГОСТ 8731-87. Возможные другие материальные исполнения компенсаторов.
Транспортируемая среда:
Вода ГОСТ 2874-82 температурой до 150 оС и скоростью до 5м/с;
Пар при температуре до 250 оС и скоростью до 60 м/с.
Допустимое содержание хлоридов в транспортируемой среде, мг/кг 200
Присоединение к трубопроводу сваркой.
Срок службы компенсаторов не менее 11 лет.
Допускается применение компенсаторов в районах строительства со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки не ниже минус 40 оС. Для работы в условиях более низких температур, компенсаторы изготавливаются из соответствующих материалов и поставляются по особому заказу.
Монтаж компенсаторов разрешается производить при температуре сильфона не ниже минус 30 оС.
Компенсаторы отвечают требованиям ТУЗ-120-81 и соответствует "Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации компенсаторов должны соблюдаться нормы и требования безопасности, действующие на объектах применения: требования глав СНиП по проектированию тепловых сетей, по производству и приемке работ наружных, сетей и сооружений водоснабжения, канализации и теплоснабжения, по технике безопасности в строительстве, а также правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, «Правил безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора РФ и других нормативных документов.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ)

Компенсаторы допускается применять в районах строительства с расчетной наружной температурой для проектирования систем отопления не ниже минус 40° С.

Сейсмичность районов строительства - до девяти баллов включительно.

Компенсаторы допускается применять при содержании хлоридов в сетевой воде не более 200 мг/кг.

Компенсаторы должны устанавливаться только на прямолинейных участках трубопроводов, ограниченных неподвижными опорами. Между неподвижными опорами допускается размещать только один компенсатор.

Способ присоединения компенсатора к трубопроводу - сварка.

При любых способах прокладки трубопроводов, кроме подземного бесканального, установку компенсаторов следует предусматривать, как правило, у одной из неподвижных опор.

На бесканальных подземных тепловых сетях размещение компенсатора должно осуществляться в середине участка трубопровода, ограниченного неподвижными опорами.

До и после компенсатора необходимо устанавливать направляющие опоры, исключающие перемещение трубопровода в радиальном направлении.

При бесканальной прокладке трубопроводов установка направляющих опор не требуется.

Расстояние от торца патрубка компенсатора до опоры должно быть не более 1,5 Ду.

Примеры схем размещения компенсаторов, направляющих и неподвижных опор приведены на рисунке.

На участках трубопроводов с сильфонными компенсаторами не допускается применение подвесных опор.

При выборе неподвижных опор должны учитываться следующие факторы:

  распорное усилие компенсатора;

  усилие жесткости компенсатора;

  трение в направляющих и скользящих опорах;

  величина центробежной силы, возникающей в перегибе трубопровода.

Расчет нагрузок на концевые и промежуточные неподвижные опоры при различных способах установки компенсаторов выполняется на этапе проектирования тепловой сети и приводится в специальной литературе.

Чтобы исключить появление несоосности патрубков компенсатора при эксплуатации трубопровода, компенсаторы следует располагать между опорами, имеющими одинаковую осадку в грунте.

Максимальное расстояние между неподвижными опорами труб определяется по формуле:

где 0.9 - коэффициент запаса, учитывающий неточности расчета и погрешности монтажа;

? - компенсирующая способность компенсатора, мм ;

а - средний коэффициент линейного расширения трубной стали при нагреве от 0°С до t°C, мм/м °С;

t - расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С;

tpo- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, принимаемая равной средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки по главе СНиП «Строительная климатология и геофизика», ° С.

Компенсаторы не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и относятся к классу неремонтируемых изделий, поэтому для них не требуется сооружения специальных камер, а при надземной прокладке - площадок для обслуживания.

Компенсаторы, как и весь трубопровод, подлежат теплоизоляции, которая должна устанавливаться на защитный кожух. Установка теплоизоляции на гофры сильфонов компенсаторов не допускается.

# УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Общие указания.

Монтаж компенсаторов производится в соответствии с проектом трубопровода, выполненным проектной организацией.

Хранить и транспортировать компенсаторы к месту монтажа следует в заводской упаковке, исключая возможность их механического повреждения.

Хранить распакованные и расконсервированные компенсаторы на открытых площадках запрещается.

Перед монтажом компенсаторы должны быть проверены на соответствие их технических характеристик проекту тепловой сети, а также на отсутствие забоин и других повреждений сильфона.

При перемещении компенсаторов в период монтажа должны быть приняты меры, исключающие повреждение сильфонов и загрязнение внутреннего межгофрового пространства.

Строповку компенсаторов следует производить только за патрубки.

При выполнении сварочных работ должно быть исключено попадание брызг металла на поверхность сильфона, для чего последний должен быть обернут асбестовой тканью.

При монтаже компенсаторов следует избегать скручивающих и изгибающих относительно продольной оси изделия нагрузок. Не допускается их провисание от собственного веса, нагружение моментами или силами от массы труб, арматуры, механизмов.

Монтаж компенсаторов разрешается производить при температуре воздуха не ниже минус 30° С.

До приварки к трубопроводу с присоединительных патрубков компенсатора следует удалить заводской консервант. Консервант может быть удален горячей водой или зачисткой металлической щеткой.

Перед приваркой компенсатора к трубопроводу проверяются отклонения соединения, которые не должны превышать следующих значений:

  допуск соосности патрубков - 2 мм;

  допуск параллельности торцев патрубков и присоединяемых труб - 3 мм;

  максимальный сварочный зазор патрубком и трубопроводом - 2 мм,

Монтаж линейного расширения трубной стали, принимаемый 0.012 мм/м ° С;

tмонт - температура воздуха при монтаже, °С;

tнаим - наименьшая температура воздуха при эксплуатации, °С;

L - длина компенсаторов.

Компенсаторы монтируются на трубопровод с предварительной растяжкой.

Длина компенсатора при монтаже Lмонт , мм, определяется по формуле:

где Lcтp - строительная длина компенсатора в состоянии поставки, мм;

? - компенсирующая способность, мм;

а - коэффициент участка компенсатора между неподвижными опорами, на котором монтируется компенсатор, м.

Установку монтажной длины компенсатора производит монтажная организация.

Монтаж компенсаторов рекомендуется производить в следующей последовательности (рисунок 3):

  участки трубопровода до и после компенсатора должны быть смонтированы и закреплены в неподвижных опорах ОН-1 и ОН-2 таким образом, чтобы расстояние между концами труб в месте установки компенсатора соответствовало монтажной длине компенсатора lmoht при температуре окружающего воздуха момента закрепления трубопровода во второй неподвижной опоре; температура окружающего воздуха и расстояние между концами закрепленных труб должны быть зафиксированы актом;

  компенсатор приваривается к одному из участков трубопровода. Для удобства выполнения сварочных работ следует снять крепление и сдвинуть кожух компенсатора;

  на свободный патрубок компенсатора и свободный конец трубопровода устанавливается универсальное монтажное приспособление, с помощью которого компенсатор растягивают до стыка с трубопроводом, и стык заваривают;

  с компенсатора снимается монтажное приспособление.

После проведения гидравлических испытаний трубопроводов на компенсаторы должны быть установлены кожухи и поверх кожухов нанесена тепловая изоляция, конструкция и габариты которой не должны препятствовать свободному растяжению-сжатию сильфона на величину компенсирующей способности.

При обнаружении негерметичности компенсатора в процессе Испытаний он демонтируется и заменяется новым, о чем составляется акт.

Если после гидравлических испытаний будет установлено, что длина компенсатора увеличилась более чем на 15% по сравнению с величиной,

что свидетельствует о смещении неподвижных опор, необходимо произвести ревизию опорных конструкций, а компенсатор заменить на новый, о чем составляется акт.

КСО 50-10-25 Ду (мм) - 50; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=57, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=100, Lср=300; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 32.0; Жесткость осевого хода (кН/м) - 76; Масса не более (кг) - 2.5; КСО 50-16-25 Ду (мм) - 50; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=57, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=100, Lср=300; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 32.0; Жесткость осевого хода (кН/м) - 80; Масса не более (кг) - 2.5; 
КСО 50-25-25 Ду (мм) - 50; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=57, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=100, Lср=300; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 32.0; Жесткость осевого хода (кН/м) - 140; Масса не более (кг) - 
КСО 50-10-50 Ду (мм) - 50; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=57, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=100, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 32.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 38; Масса не более (кг) - 3.0; 
КСО 50-16-50 Ду (мм) - 50; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=57, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=100, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 32.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 40; Масса не более (кг) - 3.0; 
КСО 50-25-50 Ду (мм) - 50; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=57, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=100, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 32.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 70; Масса не более (кг) - 3.0; 
КСО 65-10-25 Ду (мм) - 65; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=76, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=120, Lср=300; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 58.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 170; Масса не более (кг) - 4.0;

КСО 65-16-25 Ду (мм) - 65; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=76, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=120, Lср=300; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 58.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 250; Масса не более (кг) - 4.0; Коды ОКП - 3695729015
КСО 65-25-25 Ду (мм) - 65; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=76, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=120, Lср=300; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 58.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 380; Масса не более (кг) - 4.0; 
КСО 65-10-50 Ду (мм) - 65; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=76, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=120, Lср=400; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 58.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 85; Масса не более (кг) - 5.0; 
КСО 65-16-50 Ду (мм) - 65; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=76, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=120, Lср=400; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 58.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 125; Масса не более (кг) - 5.0; КСО 65-25-50 Ду (мм) - 65; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=76, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=120, Lср=400; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 58.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 190; Масса не более (кг) - 5.0; 
КСО 80-10-35 Ду (мм) - 80; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=89, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=150, Lср=350; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 35(+/- 17.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 87.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 170; Масса не более (кг) - 5.0; 
КСО 80-16-35 Ду (мм) - 80; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=89, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=150, Lср=350; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 35(+/- 17.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 87.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 290; Масса не более (кг) - 5.0; 
КСО 80-25-35 Ду (мм) - 80; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=89, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=150, Lср=350; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 25(+/- 12.5); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 87.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 400; Масса не более (кг) - 5.0; 
КСО 80-10-70 Ду (мм) - 80; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=89, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=150, Lср=500; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 70(+/- 35); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 87.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 85; Масса не более (кг) - 6.0; 
КСО 80-16-70 Ду (мм) - 80; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=89, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=150, Lср=500; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 70(+/- 35); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 87.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 145; Масса не более (кг) - 6.0; 
КСО 80-25-50 Ду (мм) - 80; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=89, S=3.5; Габаритные размеры (мм) Dж=150, Lср=500; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 87.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 200; Масса не более (кг) - 6.0; 
КСО 100-10-50 Ду (мм) - 100; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=108, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=175, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 110.5;Жесткость осевого хода (кН/м) - 200; Масса не более (кг) - 9.0; 
КСО 100-16-50 Ду (мм) - 100; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=108, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=175, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 110.5;Жесткость осевого хода (кН/м) - 340; Масса не более (кг) - 9.0; 
КСО 100-25-50 Ду (мм) - 100; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=108, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=175, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 110.5;Жесткость осевого хода (кН/м) - 408; Масса не более (кг) - 9.0; 
КСО 100-10-100 Ду (мм) - 100; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=108, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=175, Lср=530; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 110.5;Жесткость осевого хода (кН/м) - 100; Масса не более (кг) - 11.0; 
КСО 100-16-100 Ду (мм) - 100; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=108, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=175, Lср=530; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 110.5;Жесткость осевого хода (кН/м) - 170; Масса не более (кг) - 11.0; Коды ОКП – 3695729045

КСО 100-25-100 Ду (мм) - 100; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=108, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=175, Lср=530; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 110.5;Жесткость осевого хода (кН/м) - 204; Масса не более (кг) - 11.0; 
КСО 125-10-50 Ду (мм) - 125; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=133, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=220, Lср=380; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 195.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 240; Масса не более (кг) - 15.0;

КСО 125-16-50 Ду (мм) - 125; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=133, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=220, Lср=380; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 195.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 420; Масса не более (кг) - 15.0;

КСО 125-25-50 Ду (мм) - 125; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=133, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=220, Lср=380; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 195.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 850; Масса не более (кг) - 15.0; 
КСО 125-10-100 Ду (мм) - 125; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=133, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=220, Lср=580; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 195.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 120; Масса не более (кг) - 17.0; 
КСО 125-16-100 Ду (мм) - 125; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=133, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=220, Lср=580; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 195.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 210; Масса не более (кг) - 17.0; 
КСО 125-25-100 Ду (мм) - 125; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=133, S=4; Габаритные размеры (мм) Dж=220, Lср=580; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 195.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 425; Масса не более (кг) - 17.0; 
КСО 150-10-50 Ду (мм) - 150; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=159, S=4.5; Габаритные размеры (мм) Dж=250, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 275.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 260; Масса не более (кг) - 16.0; 
КСО 150-16-50 Ду (мм) - 150; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=159, S=4.5; Габаритные размеры (мм) Dж=250, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 275.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 450; Масса не более (кг) - 16.0; 
КСО 150-25-50 Ду (мм) - 150; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=159, S=4.5; Габаритные размеры (мм) Dж=250, Lср=360; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 50(+/- 25); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 275.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 940; Масса не более (кг) - 16.0; 
КСО 150-10-100 Ду (мм) - 150; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=159, S=4.5; Габаритные размеры (мм) Dж=250, Lср=540; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 275.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 130; Масса не более (кг) - 18.0; 
КСО 150-16-100 Ду (мм) - 150; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=159, S=4.5; Габаритные размеры (мм) Dж=250, Lср=540; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 275.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 225; Масса не более (кг) - 18.0; 
КСО 150-25-100 Ду (мм) - 150; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=159, S=4.5; Габаритные размеры (мм) Dж=250, Lср=540; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 100(+/- 50); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 275.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 470; Масса не более (кг) - 18.0; 
КСО 200-10-80 Ду (мм) - 200; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=219, S=6; Габаритные размеры (мм) Dж=340, Lср=460; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 510.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 560; Масса не более (кг) - 21.0; 
КСО 200-16-80 Ду (мм) - 200; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=219, S=6; Габаритные размеры (мм) Dж=340, Lср=460; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 510.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 904; Масса не более (кг) - 21.0; 
КСО 200-25-80 Ду (мм) - 200; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=219, S=6; Габаритные размеры (мм) Dж=340, Lср=460; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 510.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 1080; Масса не более (кг) - 21.0; 
КСО 200-10-160 Ду (мм) - 200; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=219, S=6; Габаритные размеры (мм) Dж=340, Lср=740; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 160(+/- 80); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 510.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 280; Масса не более (кг) - 28.0; 
КСО 200-16-160 Ду (мм) - 200; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=219, S=6; Габаритные размеры (мм) Dж=340, Lср=740; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 160(+/- 80); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 510.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 425; Масса не более (кг) - 28.0; 
КСО 200-25-160 Ду (мм) - 200; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=219, S=6; Габаритные размеры (мм) Dж=340, Lср=740; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 160(+/- 80); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 510.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 540; Масса не более (кг) - 28.0; 
КСО 300-10-80 Ду (мм) - 300; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=325, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=440, Lср=510; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 968.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 630; Масса не более (кг) - 40.0;

КСО 300-16-80 Ду (мм) - 300; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=325, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=440, Lср=510; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 968.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 936; Масса не более (кг) - 40.0; 
КСО 300-25-80 Ду (мм) - 300; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=325, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=440, Lср=510; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 968.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 1140; Масса не более (кг) - 40.0; 
КСО 300-10-160 Ду (мм) - 300; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=325, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=440, Lср=840; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 160(+/- 80); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 968.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 315; Масса не более (кг) - 50.0; 
КСО 300-16-160 Ду (мм) - 300; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=325, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=440, Lср=840; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 160(+/- 80); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 968.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 468; Масса не более (кг) - 50.0; 
КСО 300-25-160 Ду (мм) - 300; Ру (МПа) - 2.5; Присоединительные размеры(мм) Do=325, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=440, Lср=840; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 160(+/- 80); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 968.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 570; Масса не более (кг) - 50.0; 
КСО 400-10-80 Ду (мм) - 400; Ру (МПа) - 1.0; Присоединительные размеры(мм) Do=426, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=545, Lср=570; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 1716.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 942; Масса не более (кг) - 60.0; 
КСО 400-16-80 Ду (мм) - 400; Ру (МПа) - 1.6; Присоединительные размеры(мм) Do=426, S=7; Габаритные размеры (мм) Dж=545, Lср=570; Осевой ход (сжатие,растяж), мм - 80(+/- 40); Эффективная площадь (см2) Fэфф - 1716.0;Жесткость осевого хода (кН/м) - 1220; Масса не более (кг) - 60.0;